辐照交联双层绝缘低烟无卤阻燃高性能长寿命电力电缆

产品名称：辐照交联双层绝缘低烟无卤阻燃高性能长寿命电力电缆

术语和定义：

双层共挤：内外两种材料同时挤包的一种工艺方法。该方法生产出的绝缘内外粘合性好，无气孔和杂质，机械强度高。

辐照交联：采用高能电子束、紫外光或辐射源，使高分子由线性结构转化为三维网状立体结构的一种物理交联和硫化技术。

寿命：在某种条件下的使用寿命。本电缆是按照IEC60216《老化程序评价》试验方法，采用阿累尼乌斯（Arrhenius）曲线科学方法推导出电缆的使用年限。

型号：   WDZ-GYJSYJ(F)、WDZN-GYJSYJ(F)、WDZ-GYJSYJ(F)23、WDZN-GYJSYJ(F)23、WDZ-GYJSYJ(F)33、WDZN-GYJSYJ(F)33、WDZ-GLHYJSYJ(F)63

电压等级：0.6/1kV、1.8/3kV

如WDZAN-GYJSYJF/125-0.6/1 kV  4×120+1×70  表示：额定电压0.6/1 kV双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆，导体长期最高允许工作温度125℃

规格:0.75mm2-300mm2  1-5芯

产品描述：

从上世纪90年代初，我国兴建了大量商品房，这些商品房开始将电线电缆的布线方式明线改为暗线，国产电线由于材料、工艺、技术等因素，实际使用寿命只有20年左右，我们70年的建筑使用20年寿命的电线，更换起来很困难，电线电缆老化后，如果超寿命使用，很容易出现短路火灾事故。高寿命电线电缆的开发，将电缆的使用寿命直接从20年延长到70年，可以实现与建筑同寿命。这种电缆也可以应用在要求较高的场合。

开开电缆生产的高性能长寿命电力电缆采用核级电缆的生产工艺和技术、采用双层共挤绝缘结构和辐照交联工艺（绝缘和护套全部进行辐照交联），保证了电缆的机械物理性能、电气性能和低烟无卤阻燃性能，使用特制的绝缘材料（开开电缆拥有发明专利），延长了电缆的使用寿命，可以达到70年以上。

本产品具有高绝缘、无卤、低烟、阻燃、耐火、无毒、防水、使用寿命长、使用温度高、载流量大等特性。是目前市场上综合质量最高的电缆产品。最大的优点是电缆在70℃下的使用寿命不小于70年。和普通电力电缆20年的使用寿命相比，可以实现免维护、免更换，降低了单位年限的使用成本，同时提高了供电可靠性，减少了电缆故障和火灾发生的几率。

该电缆原本主要用在核电站核岛反应堆容器外电力系统网络的传输用电缆，属于核级技术转化在民用产品上。技术水平达到国际先进水平。

开开电缆亦可根据顾客的使用环境要求提供最优化的电缆设计方案。比如耐油、耐酸碱、防腐、防紫外线等。

产品用途：

本产品用途较为广泛，一般电力电缆的使用场合都可以用本电缆替代使用。适用于额定电压0.6/1kV及以下配电网或工业装置中，由于价格比普通电缆稍高，建议主要用于包括医院、宾馆、写字楼、商场、剧院、车站、机场、地铁、办公楼、配电站等人口密集的公共场所或安全要求和供电可靠性要求较高的场合。

工作温度：

电缆导体长期允许使用温度有90℃、105℃、125℃、150℃几个级别；短路（最长持续时间5s）时最高工作温度为250℃。

绝缘厚度：应符合表1规定，双层绝缘，内外均为聚烯烃为基，内层绝缘控制在0.2-0.3mm.

表 1

| 导体标称截面mm2 | 绝缘厚度 mm | 导体标称截面mm2 | 绝缘厚度 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5、2.5、4及6 10及16 25和35 50 70及95 120 150 | 0.7 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 | 185 240 300 400 500 630 800 | 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 |

本产品的主要特点是：

1、使用寿命长，可以到达70年以上；

2、绝缘性能好，可以防水，绝缘电阻高。杜绝了温水交联出现的预交联质量问题和因绝缘层吸收水分而使绝缘电阻下降的问题；

3、载流量大，经过高能电子辐射后，耐温等级可以提高到90℃、105℃、125℃、150℃，比同一规格的电力电缆载流量提高15%-50%；

4、过载能力高。辐照交联后老化温度提高，可以在相对较高的温度条件下安全使用，减少了短路故障和火灾发生；

5、产品质量高，综合性能好。双层共挤工艺加上辐照交联，和温水交联相比，辐照交联质量取决于电子束的辐照剂量，辐照剂量由计算机精确控制，减少了温水交联的人为和环境等因素造成的质量不稳定情况。

6、如果用于高层建筑场合，可以选用铝合金连锁铠装结构，该结构产品有自保护功能，可以免穿管，甚至可以明线敷设，安全稳定，降低了安装和保护成本。同时重量轻，方便敷设。

7、环保清洁。本产品无卤、低烟、阻燃、无毒，并符合欧盟RoHs指令要求。